## Sheet1
Karakteristika | Simbol | Jedinica | Količine i deklarisane vrednosti | Količine i deklarisane vrednosti | Količine i deklarisane vrednosti | Količine i deklarisane vrednosti | Količine i deklarisane vrednosti | Količine i deklarisane vrednosti | Količine i deklarisane vrednosti | Debljina [mm] | Standard
Koeficijent praktične akustične apsorpcije, αP | - | Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | - | - | EN ISO 354 EN ISO 11654
Koeficijent praktične akustične apsorpcije, αP | α | - | 0.4 | 0.7 | 0.85 | 0.85 | 0.9 | 1 | - | - | EN ISO 354 EN ISO 11654
Koeficijent praktične akustične apsorpcije, αP | αw | - | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | - | - | EN ISO 354 EN ISO 11654
Akustično slabljenje, u ravnom kanalu, ΔL (DB/m)* | Deo [mm] | 200 x 200 | 5.82 | 12.75 | 16.73 | 16.73 | 18.12 | 21 | - | - | EN ISO 354 EN ISO 11654
Akustično slabljenje, u ravnom kanalu, ΔL (DB/m)* | Deo [mm] | 300 x 400 | 3.4 | 7.43 | 9.76 | 9.76 | 10.57 | 12.25 | - | - | EN ISO 354 EN ISO 11654
Akustično slabljenje, u ravnom kanalu, ΔL (DB/m)* | Deo [mm] | 400 x 700 | 2.29 | 5.01 | 6.57 | 6.57 | 7.12 | 8.25 | - | - | EN ISO 354 EN ISO 11654
- | - | - | DL = 1,05 · αp1,4 · P/S Za zvučnu snagu ventilatora sa protokom 20000 m3/h, gubitak opterećenja oko 15mm | DL = 1,05 · αp1,4 · P/S Za zvučnu snagu ventilatora sa protokom 20000 m3/h, gubitak opterećenja oko 15mm | DL = 1,05 · αp1,4 · P/S Za zvučnu snagu ventilatora sa protokom 20000 m3/h, gubitak opterećenja oko 15mm | DL = 1,05 · αp1,4 · P/S Za zvučnu snagu ventilatora sa protokom 20000 m3/h, gubitak opterećenja oko 15mm | DL = 1,05 · αp1,4 · P/S Za zvučnu snagu ventilatora sa protokom 20000 m3/h, gubitak opterećenja oko 15mm | DL = 1,05 · αp1,4 · P/S Za zvučnu snagu ventilatora sa protokom 20000 m3/h, gubitak opterećenja oko 15mm | - | - | -