{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":12,"rows_kept":8}
["Karakteristika","Simbol","Jedinica","Količine i deklarisane vrednosti","Količine i deklarisane vrednosti","Količine i deklarisane vrednosti","Količine i deklarisane vrednosti","Količine i deklarisane vrednosti","Količine i deklarisane vrednosti","Količine i deklarisane vrednosti","Debljina\n[mm]","Standard"]
["Koeficijent praktične akustične apsorpcije, αP","-","Hz",125,250,500,1000,2000,4000,"-","-","EN ISO 354\nEN ISO 11654"]
["Koeficijent praktične akustične apsorpcije, αP","α","-",0.2,0.2,0.2,0.6,0.5,0.4,"-","-","EN ISO 354\nEN ISO 11654"]
["Koeficijent praktične akustične apsorpcije, αP","αw","-",0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,"-","-","EN ISO 354\nEN ISO 11654"]
["Akustično slabljenje, u ravnom kanalu, ΔL (DB/m)*","Deo [mm]","200 x 200",2.21,2.21,2.21,10.27,7.96,5.82,"-","-","EN ISO 354\nEN ISO 11654"]
["Akustično slabljenje, u ravnom kanalu, ΔL (DB/m)*","Deo [mm]","300 x 400",1.29,1.29,1.29,5.99,4.64,3.4,"-","-","EN ISO 354\nEN ISO 11654"]
["Akustično slabljenje, u ravnom kanalu, ΔL (DB/m)*","Deo [mm]","400 x 700",0.87,0.87,0.87,4.04,3.13,2.29,"-","-","EN ISO 354\nEN ISO 11654"]
["-","-","-","DL = 1,05 · αp1,4 · P/S Za zvučnu snagu ventilatora sa protokom 20000 m3/h, gubitak opterećenja oko 15mm","DL = 1,05 · αp1,4 · P/S Za zvučnu snagu ventilatora sa protokom 20000 m3/h, gubitak opterećenja oko 15mm","DL = 1,05 · αp1,4 · P/S Za zvučnu snagu ventilatora sa protokom 20000 m3/h, gubitak opterećenja oko 15mm","DL = 1,05 · αp1,4 · P/S Za zvučnu snagu ventilatora sa protokom 20000 m3/h, gubitak opterećenja oko 15mm","DL = 1,05 · αp1,4 · P/S Za zvučnu snagu ventilatora sa protokom 20000 m3/h, gubitak opterećenja oko 15mm","DL = 1,05 · αp1,4 · P/S Za zvučnu snagu ventilatora sa protokom 20000 m3/h, gubitak opterećenja oko 15mm","-","-","-"]